## Legende
171 |  | Ecomat
Legende zur Türliste
Stand: 26.02.2016
Spalte 0 | HSA | Positionsnummer Tabelle
Spalte 1 | HSA, CJA | LV - Positionsnummer
Spalte 2 | HSA | Geschoss / Ebene
Spalte 3 | HSA | Türnummer, entspricht den Raumnr. der Grundrisse
Spalte 4 | HSA | Raumbezeichnung
Spalte 5 | HSA, WTM | Rohbau-Öffnungsmaß / Breite
Spalte 6 | HSA, WTM | Rohbau-Öffnungsmaß / Höhe
Klammermaße gelten bei Türen mit Seitenteilen für die Breite des Türflügels
Spalte 7 | HSA, BH, N | Geforderter lichter Durchgang Breite
bei Türen in Rettungswegen unter Berücksichtigung 90° geöffneter Türflügel.
Spalte 8 | HSA | Vorhandener lichter Durchgang Breite
unter Berücksichtigung 90° geöffneter Türflügel.
Spalte 9 | HSA, BH, N | Türblatthöhe
Spalte 10 | HSA | Türblattdicke
Spalte 11 | HSA | Rohbauwanddicke zur Zargenbefestigung in cm
Dämmschichten o.ä. die nicht für die Maulweitenberechnung benötigt werden, werden nicht angegeben.
Spalte 12 | HSA | Wandaufbau zur Zargenbefestigung
GK = Leichtbauwand
M = Mauerwerk
B = Stahlbeton
S = Stahlwinkel
Alu-Stw = Systemtrennwand aus Alu-Profilen, verglast oder geschlossen
G = Glas
Spalte 13 | HSA, BH, N | Wandoberfläche
P=Putz, F=Fliesen, SP=Spachtelung, B=Beton
AS=Anstrich, ASA=Anstrich abwaschbar, ASS=Anstrich staubbindend
HPL=Schichtwerkstoff, H=Holz, GK=Gipskarton, DP=Dämmpaneel
Spalte 14 | HSA, BH, N | Flügelanzahl
Spalte 15 | HSA, BH, N | ST = Tür mit seitlichem feststehendem Seitenteil als Bestandteil der Tür
Spalte 16 | HSA, BH, N | Tür mit Oberlicht = OL, Oberblende im Material des Türblattes = OB, reversibel = r
Spalte 17 | HSA | Maulweite = Fertige Wanddicke bei Umfassungszarge, bei Blockzarge komplette Wandstärke
Spalte 18 | HSA, BH, N | L = Türbeschlag nach DIN links, R = Türbeschlag nach DIN rechts,
Spalte 19 | CRP | Art von Fluchttüren
DIN EN 179 = Notausgangstüren
DIN EN 1125 = Paniktüren (mit Panikstange)
Spalte 20 | CRP | Anforderungen an Brandschutz
Dichtschließende Türen gem. Forderung im Brandschutzgutachen.
Als dichtschließend gilt jede vollwandige Tür mit mindestens dreiseitig umlaufender Dichtung.
Spalte 21 | HSA, BH, N | Anforderungen an Einbruchschutz
WK (1 - 6)
Spalte 22 | ? | Anforderungen an den Schallschutz
Angaben als Rw,R = bewertetes Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand.
Das Schalldämmmaß des Türelementes Rw, P ist um das Vorhaltemaß von 5 dB zu erhöhen.
Mit absenkbarer Bodendichtung und wenn für den Schalldämmwert erforderlich mit Leibungsfalz.
Spalte 23 | ? | Anforderungen an Wärmeschutz
Angaben sind gem. Forderung im Wärmeschutzgutachten
Spalte 24 | HSA | Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz,
In Wasch- und Duschräumen Einsatz von Nassraumtüren
F = Feuchtraumtür N = Nassraumtür U = Unterschnitt 2 cm
Spalte 25 | HSA, CJA | Art der Zarge, alle Zargen für stumpf einschlagende Türblätter (wenn für den Schallschutz erf. mit
Leibungs- oder Doppelleibungsfalz) mit Zargendichtung und 30 mm Bodeneinstand
UZ - Umfassungszarge, bei Stahlzargen als Standardprofil, verzinkt und grundiert
EZ - Eckzarge, bei Stahlzargen als Standardprofil, verzinkt und grundiert
A - Alu-Blendrahmen pulverbeschichtet
Beschichtung und Anstriche entspr. Farb- und Materialkonzept
Spalte 26, 27, 28 | HSA, CJA | Material und Oberfläche der Zarge, Anschlagwinkel Typ T oder Typ L
Spalten 29, 30, 31, 32 | HSA, CJA, BH, N | Material und Oberfläche des Türblattes
Türkonstruktion muß für die Aufnahme mechanischer Belastung durch Bodentürstopper geeignet sein
Holztürblätter:
- mit Decklage aus HPL, Farbton gem. Farbkonzept
- Türblatt stumpf
mit Leibungsfalz nur wenn für Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen erforderlich
- Türblatt gekürzt, ca. 2 cm bis OF Fertigfußboden als Zuluftschlitz,
nur zulässig wenn keine Rauch- oder Feuerschutzanforderungen an die Tür bestehen
- Tür mit Glasausschnitt, wenn nicht anders vermerkt: 215 mm breit und 1015 mm hoch.
Für alle Labortüren gem. BGR 120 erforderlich.
- Verglasung als Sicherheitsverglasung und entspr. den Anforderungen an die Tür
Spalten 33, 34 | HSA, CJA | Angaben zu den Bänder
Spalten 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | HSA, CJA | Angaben zu den Beschlägen
Ausführung entsprechend Farb- und Materialkonzept
Bei Rahmentüren wegen der Verletzungsgefahr gekröpfte Drücker!
Spalte 42 | CJA, BH, N, CRP | Angaben zum Schloss
alle Türen außer mit WC-Schloss oder anders vermerkt erhalten Fallen-Riegel-Schlösser
vorgerichtet für Profilzylinder
SVA = Selbstverriegelndes Antipanik-Drückersperrschloss
Spalte 43 | CRP, PBR, CJA | Fluchttürsicherung/-steuerung erforderlich, Überwachung und Freigabe über Nottaster/Türterminal
Spalte 44 | CRP, PBR, CJA, BH, N | Zylindertypen (Profilzylinder, Digitalzylinder, Blindzylinder)
Spalte 45, 46 | CRP, PBR, CJA, BH, N | Zutrittskontrolle bauseits oder durch Nutzer
Spalte 47 | PBR | Motorischer Antrieb
Spalte 48 | CRP, PBR, CJA | FTS Fluchttürsteuerung
Spalte 49 | HSA, PBR, CJA | (Ö)ffnugns(b)egrenzer, (Ö)ffnungs(d)ämpfer)
Spalte 50 | HSA, PBR, CJA | Türstopper, generell sind alle Türen mit einem Türstopper je Flügel zu kalkulieren (Boden oder Wand oder Feststellung)
Spalte 51 | HSA, PBR, CJA, CRP | Obentürschließer für Außentüren mit Gleitschiene, bei 2-flügeligen Türen mit integrierter Schließfolgeregelung
Obentürschließer für Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder,
zum Schließen nur im Brandfall, bei 2-flügeligen Türen mit integrierter Schließfolgeregelung,
zusätzlich zwei separate Rauchmelder, da >1m Abstand zur Rohdecke
Spalte 52 | HSA, PBR, CJA, CRP | Schließfolgeregelung und Mitnehmerklappe (Pflicht laut DIN 1158)
Spalte 53 | HSA, PBR, CJA, CRP | Fesstellanalge (integrierter Rauchmelder)
Spalte 54 | PBR | Elektroanschluss -230V
Spalte 55 | PBR | Einbau von Magnet- und Riegelkontakten
werden von Gewerk Elektro beigestellt
Spalte 56 | PBR | Zustandsüberwachung
Spalte 57 | PBR | Anschlusskabel mit 3m Überlänge
Spalte 58 | CRP, PBR, CJA, BH, N, HSA, WTM | Bemerkungen

## Türliste
TÜRLISTE INNEN Gez. AL+ZG Datum: 08.09.2017
Index |  |  | Ergänzungen/Änderungen | [7 empty] | Datum
a
b
c
Allgemeine Informationen | [22 empty] | Anforderungen |  |  |  | Zarge |  |  | Türblatt |  |  |  |  | Ausstattung | [33 empty] | Bemerkungen
[7 empty] | Rohbaumaße |  | Wandaufbau |  |  | Türelement | [8 empty] | Festverglasung | [13 empty] | Bänder |  | Beschläge | [5 empty] | Zutrittskontrolle |  | Schlösser | [6 empty] | Zusätzliches
Art
Positionsnummer Tabelle-Türliste_Innen | LV - Nummer | Detailverweis: Blattnumer | Geschoss/Ebene | Türnummer / Fensternummer | Raumbezeichnung |  | Breite (m) | Höhe (m) | Wandstärke (cm) | Wandart (M)auerwerk, Stahl(b)eton, (G)ips(k)arton, (G)las, (F)assade, (S)ahlwinkel, (D)ämm(p)aneel | Wandbelag (P)utz, (F)liesen, (H)olz, (HPL)belag, (SP)achtel, (B)eton, (A)n(s)trich, (A)n(s)trich (s)taubbindend, (G)ips(k)arton, (D)ämm(p)aneel, (M)etal (L)ochblech | Anzahl | Türelement Breite | erf. Li. Durchgang Breite (ASR/ SBauVO/ BSK) | vorhandene ca. lichte Durchgangsbreite (detailabhängig) | Höhe (m) minus Bodenaufbau und wenn vorhanden minus Oberblenden /-lichter | Türblattdicke | 1-flügelig/1,5-flügelig/2-flügelig | Maulweite(mm)bei Umfassungszarge Wandstärke (mm) bei Blockzarge | Aufschlagrichtung DIN (r)echts, DIN (l)inks (2flg:Gehflügel) | Seitenteil | Oberlicht | Fluchtweg (gem. DIN 179) | Brandschutz (T30/T60/T90) + Dichtigkeit (RS/DS) | Schallschutz (Einbauwert RwR = R'w Gutachten) | (F)euchtraum/(N)assraum ggf. Angabe (U)nterschnitt (2cm) | Art/Form (B)lock-, (E)ck-, (U)mfassungszarge, (R)ahmentür, (D)urchgangs-, (V)orsatzzarge, (P)endeltür, (S)chiebetür, (T)urnhallenzarge, (H)olz(R)ahmentür | Material (E)delstahl, (H)olz, (S)tahl, (A)lu, (B)lei | Oberfläche (v)erzinkt, (P)ulverbeschichtet, (A)nstrich, (F)urnier, HPL | Art/Form (s)tumpf, (g)efälzt | Material (H)olz, (E)delstahl, (S)tahl, (A)lu, (G)las, (B)lindelement, (V)oll(s)panplatte, (B)lei, (M)ineralwolldämmung | Oberfläche HPL, (P)ulverbeschichtet, (A)nstrich, (FO)lie, (F)urnier,(G)las, (S)tahl | Türblattkante (E)inlaimer, (V)erdeckte (A)nleimer, (K)unststoffkante | Zusätzliches (G)las(a)usschnitt, (F)olienbeklebung | Art (A)nschweißbänder, (R)ollenbänder, (3D-VX)bänder | Material (E)delstahl, (S)tahl, (A)lu | Gangflügel außen (D)rücker/ ggf. 85cm, (K)nauf, (G)riffstange senkrecht | Gangflügel innen (D)rücker/ ggf. 85cm, (D)rücker (hoch) gestellt, (D)rücker (g)ekröpft, (K)nauf, (G)riffstange senkrecht | Standflügel außen (D)rücker, (D)rücker (hoch) gestellt, (D)rücker (gekröpft), (K)nauf, (G)riffstange senkrecht | Standflügel innen (D)rücker, (D)rücker (hoch) gestellt, (D)rücker (gekröpft), (K)nauf, (G)riffstange senkrecht | Türtechnik (T)reibriegel, (F)alztreibriegel, (V)erriegelung nach oben | Material der Beschläge (E)delstahl, (K)unststoff, (S)tahl | (B)auseits | (N)utzer | Riegelfallenschloss | Anti-Panikschloss | Sperrelement mit Systemkabel | Blockschloss | Fluchttüröffner + Fallenschloss | Fluchttürterminal inkl. Verriegelungselement | Zylinder (P)rofil(Z)ylinder (v)orgerichtet, (D)igital(Z)ylinder, (B)lind(Z)ylinder | Codetastatur | Kartenleser | Riegelkontakt mit Systemkabel | Gerätedose uP für Türverkabelung | Kabelübergang | Kabelübergabepunkt: (U)nten, (O)ben | Manetkontakt (2-teilig) mit Systemkabel | Elektromotorischer Antrieb | Tür-Öffnungstaster OKFF 0,85m (behindertengerecht) | (Ö)ffnungs(b)egrenzer (Ö)ffnungs(d)ämpfer | Türstopper (W)and, (B)oden (mit (F)eststellung) | Obentürschließer Gleitschiene, (b)andseite/(b)and(g)egenseite/ (i)ntegriert | Schließfolgeregelung + Mitnehmerklappe | Feststellanlage (integrierter Rauchmelder) | Elektroanschluß (E) ~230 V | Verkabelung Türtyp Detail:ECO_E_AP_C_xx_EZK_002-0 | Stahl Unterkonstruktion
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Erdgeschoss
106 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_001_0 | 0 | EG.066.00-A | EG.066.00 (Cafeteria) | Türelement mit Festverglasung | 4,27 | 4,015 | 15 | B/GK | (AS) 0/15/0 (AS) | 1 | 2,135 | - | 1.86 | 2,63 | ca. 73mm | 2 | 15 | l | 2 | 2 | X | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D g |  |  |  | E | x |  |  | x |  |  |  |  | DZ | [11 empty] | x | x |  |  |  | x
|  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_002_0 | 0 | EG.066.00-B | EG.066.00 (Cafeteria) | Festverglasung | 6,40 | 4,015 | 15 | B/GK | (AS) 0/15/0 (AS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 37dB | - | B | H | F | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | -
107 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_003_0 | 0 | EG.066.00-C | EG.066.00 (Cafeteria) | Türelement mit Festverglasung | 6,375 | 4,015 | 15 | B/GK | (AS) 0/15/0 (AS) | 1 | 2,125 | - | 1.84 | 2,63 | ca. 73mm | 2 | 15 | l | 4 | 3 | X | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D g |  |  |  | E | x |  |  | x |  |  |  |  | DZ | [11 empty] | x | x
108+109 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_004_0 | 0 | EG.067.00-D1 + EG.067.00-D2 | EG.067.00 (Vorlesungsraum) | Türelement mit Festverglasung | 6,275 | 4,015 | 15 | B/GK | (AS) 0/15/0 (AS) | 2 | 2,090 | - | 1.81 | 2,63 | ca. 73mm | 2 | 15 | l | 2 | 3 | X | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D g |  |  |  | E | x |  |  | x |  |  |  |  | DZ | [11 empty] | x | x
2. Obergeschoss
387 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_005_0 | 2 | 02.002.01 | 02.002.01 (Besprechungsraum 6P) | Türelement mit Festverglasung | 5,30 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,22 | 1,00 | 1,00 | 2,55 | ca.73mm | 1 | 10 | l | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  | F | E |  |  | x | [5 empty] | PZv | [16 empty] | x
388 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_005_0 | 2 | 02.003.01 | 02.003.01 (Besprechungsraum 6P) | Türelement mit Festverglasung | 4,825 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,22 | 1,00 | 1,00 | 2,55 | ca.73mm | 1 | 10 | l | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  | F | E |  |  | x | [5 empty] | PZv | [16 empty] | x
389 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_006_0 | 2 | 02.004.01 | 02.004.01 (Lagerraum) | Türelement mit Festverglasung | 1,90 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,12 | - | 0,90 | 2,55 | ca.73mm | 1 | 10 | l | 1 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  | F | E |  |  | x | [5 empty] | PZv | [16 empty] | x
390 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_006_0 | 2 | 02.005.01 | 02.005.01 (Besprechungsraum 4P) | Türelement mit Festverglasung | 4,175 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,12 | - | 0,90 | 2,55 | ca.73mm | 1 | 10 | l | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  | F | E |  |  | x | [5 empty] | PZv | [16 empty] | x
391 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_006_0 | 2 | 02.006.01-A | 02.006.01 (Besprechungsraum 4P) | Türelement mit Festverglasung | 3,955 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,12 | - | 0,90 | 2,55 | ca.73mm | 1 | 10 | l | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  | F | E |  |  | x | [5 empty] | PZv | [16 empty] | x
|  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_006_0 | 2 | 02.006.01-B | 02.006.01 (Besprechungsraum 4P) | Festverglasung | 2,885 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [29 empty] | x
|  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_006_0 | 2 | 02.006.01-C | 02.006.01 (Besprechungsraum 4P) | Festverglasung | 3,955 | 2,70 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 37dB | - | B | H | F | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [29 empty] | x
471 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_007_0 | 2 | F.02.07-2 | F.02.07 (Flur Riegel B) | Türelement mit Festverglasung | 3,90 | 3,25 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,50 | - | 1,22 | 2,525 | ca 73mm | 1 | 10 | r | 2 | 2 | X | T30-RS/rdts | - | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | Dg |  |  |  | E |  |  |  | x |  |  |  |  | PZv | [10 empty] | B |  | x | x | x |  | x | Offenhaltung im laufenden Betrieb (im Betrieb offen IBO)
525 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_008_0 | 2 | F.02.12-A | F.02.12 (Flur Riegel C) | Türelement mit Festverglasung | 3,40 | 2,70 | 15 | GK | (AS) 0/15/0 (AS) | 1 | 1,50 | - | 1,22 | 2,55 | ca 73mm | 1 | 10 | l | 2 | - | X | T30-RS/rdts | - | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | Dg |  |  |  | E |  |  |  | x |  |  |  |  | PZv | [10 empty] | B |  | x | x | x |  | x | Offenhaltung im laufenden Betrieb (im Betrieb offen IBO)
|  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_008_0 | 2 | F.02.12-B | F.02.12 (Flur Riegel C) | Festverglasung | 2,50 | 2,70 | 15 | GK | (AS) 0/15/0 (AS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | T30 | - | - | B | H | F | - | - | - |  |  | - | - | - | - | [29 empty] | x
3. Obergeschoss
597 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_009_0 | 3 | F.03.08-1 | F.03.08 (Flur Riegel B) | Türelement mit Festverglasung | 3,225 | 3,25 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,50 | - | 1,20 | 2,525 | ca 73mm | 1.5 | 10 | l | 2 | 2 | X | T30-RS/rdts | - | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | Dg |  |  |  | E |  |  |  | x |  |  |  |  | PZv | [16 empty] | x
701 |  | ECO_A_AP_D_5_SWHG_010_0 | 3 | F.03.13-1 | F.03.13 (Flur) | Türelement mit Festverglasung | 7,65 | 3,25 | 10 | GK | (AS) 0/10/0 (AS) | 1 | 1,50 | - | 1,23 | 2,525 | ca.73mm | 1.5 | 10 | l | 5 | 3 | X | T30-RS/rdts | - | - | B | H | F | s | GH | GHF |  |  | R | E | D | D |  |  |  | E |  |  |  | x |  |  |  |  | PZv | [16 empty] | x
Note on AF9: Westmeyer: - Türblattdicke, Beanspruchungs- und Klimaklasse ergeben sich durch die Anforderungen.
Note on M12: Westmeyer: Beispiel: PF = einseitig Putz, einseitig Fliesen FF =zweiseitig Fliesen
Note on Y12: Feuler: nach DIN EN 179 oder DIN EN 1125 sind Drücker/Schloss festzulegen
Note on Z12: Feuler: Brandschutztüren DIN 4102 Rauchschutztüren DIN 18095
Note on AA12: Feuler: DIN 4109 siehe auch Schallschutznachweis
Note on AD12: Feuler: Innentüren Holz DIN 68706
Note on AF12: Westmeyer: DIN 68706